Методический план

проведения занятий с учащимися 2-го  курса ГПОБУ «Индустриально-промышленного колледжа» на 13 апреля 2020 г.

Тема № 27     Пожарные краны, размещение и оборудование

Вид занятия:  классно-групповое                                              Отводимое время: 4 (ч)

Цель занятия: Изучить данное занятие

(указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление в результате проведения занятия, какие воспитательные цели достигаются на занятии).

1. Литература, используемая при проведении занятия:  Учебник: «Пожарная техника» В.В. Теребнёв.

Пожарный кран – это комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом;

Размещение

Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения.

Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола (п.4.1.13 СП

10.13130.2009).

В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения ручных огнетушителей (п.4.1.14 СП 10.13130.2009).

Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей (п.4.1.16 СП 10.13130.2009). Конструкция пожарного шкафа должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок пожарного шкафа (модуля). Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 10 см2. (п.5.3 ГОСТ Р 51844-2009).

В стенке пожарного шкафа, модуля, отсека для ПК должно быть выполнено отверстие для трубопровода с условным проходом, соответствующим условному проходу ПК и схеме размещения комплекта ПК (п.5.8 ГОСТ Р 51844-2009).

Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.(п.5.12 ГОСТ Р 51844-2009).

Пожарный шкаф должен быть изготовлен из негорючих материалов (п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009).

Монтаж пожарных кранов и шкафов

Установка клапана, -ов ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований:

- удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;

- удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК;

- удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии.

Рукавная кассета пожарного шкафа, модуля, отсека для ПК должна беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90° (п.5.8, 5.9 ГОСТ Р 51844-2009).

Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства. Дверцы не должны открываться навстречу друг другу. (п.5.11 ГОСТ Р 51844-2009).

Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

На внешней стороне шкафа, модуля, отсека должна быть доступная для понимания информация о размещенных технических средствах.

В случае, если шкаф открытого исполнения, достаточно того, что видно размещенное оборудование через стекло, если шкаф закрытый, на дверце должен быть размещен перечень оборудования.

На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности (п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009).

Эксплуатация пожарных кранов и шкафов

При эксплуатации необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ:

- не производить перепланировки, размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к пожарным кранам;

- пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу;

- дверцы пожарных шкафов должны быть опломбированы и зафиксированы в закрытом положении;

- обеспечить возможность открывания дверей шкафов не менее чем на 90 градусов;

- не допускается использование пожарных кранов и инвентаря для хозяйственных и (или) производственных целей;

- каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом;

- в здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины;

- необходимо проводить перекатку пожарных рукавов на новое ребро (не реже 1 раза в год);

- не реже 2 раз в год (весной и осенью) необходимо организовывать проведение проверок работоспособности пожарных кранов с составлением соответствующих актов.

Разработал:                                                                                                 Д.З. Султанов