Методический план

проведения занятий с учащимися 2-го  курса ГПОБУ «Республиканского индустриально-промышленного колледжа» на 17 октября 2016 г.

Тема № 5:    Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование.

Вид занятия:  классно-групповое                                                                                                                 Отводимое время: 4 (ч)

Цель занятия: Изучить данное занятие

(указать конкретные цели занятия: Классификация и виды пожарных рукавов. Всасывающие рукава, их назначение и краткая характеристика. Всасывающая сетка, ее назначение, устройство и использование. Напорные рукава, их назначение и краткая характеристика. Стандартная длина и диаметры рукавов.Порядок эксплуатации, сбережения, ухода и испытания пожарных рукавов.Соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, сёдла, мостики, их назначение, устройство и порядок применения.Пожарные стволы для подачи воды (перекрывные, распылители, комбинированные, лафетные), насадки и их назначение. Виды ручных пожарных лестниц. Назначение и устройство лестниц. Область и правила применения каждой лестницы. Основные технические характеристики ручных лестниц. Возможные неисправности в процессе работы с лестницами, их причины и способы устранения. Уход за лестницами и их сбережение. Порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц.

1. Литература, используемая при проведении занятия:  Методическое руководство по  организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов 2007г.

2.Развернутый план занятия

| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль, занятий) | Время (мин) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Назначение классификация и технические характеристики Применение в работе при тушении пожара | 25 мин 20 мин | НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пожарный рукав представляет гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный при эксплуатации в расчете пожарной машины, а также в составе пожарного крана пожарными соединительными головками.Пожарные рукава (далее - рукава) подразделяются на: всасывающие, напорно-всасывающие и напорные. ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ РУКАВА Всасывающий рукав предназначен для забора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса и транспортирования ее для пожаротушения. Напорно-всасывающий рукав предназначен для забора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или из системы противопожарного водоснабжения и транспортирования ее для пожаротушения. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава эксплуатируются в комплекте пожарного оборудования пожарных машин. Общая схема расположения конструктивных элементов всасывающих и напорно-всасывающих рукавов приведена на рисунке 1. - внутренняя резиновая камера; - текстильный слой; - проволочная спираль; - промежуточный резиновый слой; - текстильный слой Пожарные рукава напорные "Универсал" РПК-Н/В (В) Рукава пожарные напорные модели«Универсал» используются для оснащения внутренних пожарных кранов и мобильных мотопомп. Принцип действия рукава заключается в подаче огнетушащих растворов на расстояние под высоким давлением (рабочее давление до 1,0 МПа). Температурный интервал использования рукавов «Универсал» - от -60 градусов до +40 градусов цельсия в условиях умеренно-холодного климата. Рукава поставляются в скатках с закрепленными наружными концами, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Длина рукава по ТУ - 20±1 п.м. и 18,5 ±0,5 п.м.. Рукава пожарные напорные морозостойкие "Стандарт" РПМ (В) УХЛ 1 Рукава пожарные морозостойкие модели«Стандарт» используются для оборудования передвижной пожарной техники с целью подачи тушащего раствора под высоким давлением (рабочее давление - до 1,6 МПа) на расстояние. Данная модель устойчива к низким температурам и может быть использована в условиях -60 градусов цельсия. Рукава поставляются в скатках с закрепленными наружными концами, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Область применения рукавов - районы с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ1, ГОСТ 15150).. Рукава пожарные напорные с внутренним латексным гидроизоляционным слоем РПМ (П) УХЛ 1 Напорные пожарные рукава латексированные с внутренним гидроизоляционным слоем из высококачественного натурального латекса используются для комплектования передвижной пожарной техники. Область применения напорного рукава с внутренним латексным гидроизоляционным покрытием - районы с умеренным и холодным климатом, категории размещения 1(УХЛ 1, ГОСТ 15150).. Рукава пожарные напорные с двухсторонним полимерным покрытием типа "Армтекс" РПМ(Д) TУ1 Пожарные рукава прорезиненные типа «Армтекс» с двухсторонним полимерным покрытиемиспользуются для комплектования передвижной пожарной техники для подачи огнетушащих растворов (водных растворов, воды, пенообразователей с водородным показателем рН=7-10) на расстояние под давлением (рабочее давление до 1,6 Мпа). Область применения рукава - районы с умеренным климатом (исполнение ТУ1), с температурным интервалом до -40 градусов цельсия.. Рукава пожарные напорные с двухсторонним полимерным покрытием на рабочее давление 3,0 МПа. Рукава пожарные напорные с двусторонним полимерным покрытием используются для оснащения передвижной пожарной техники. Они отличаются износостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных сред (в том числе и химическому воздействию). Рабочее давление - до 3,0 Мпа. Рукава поставляются в скатках с закрепленными наружными концами. Напорный рукав предназначен для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением для пожаротушения. Напорный рукав должен соответствовать ГОСТ 51049-97 «Техника пожарная». Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» и НПБ 152-2000 «Техника пожарная». Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Напорные рукава состоят из тканого или ткановязаного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного рукава, используют нити из химических и натуральных волокон. Внутреннее гидроизоляционное покрытие изготавливается из различных видов резин, латекса, полиуретанов и других полимерных материалов. Напорные рукава с каркасом из натуральных волокон могут не иметь внутреннего гидроизоляционного покрытия. В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь наружное защитное покрытие или пропитку. По назначению напорные рукава подразделяются на: - предназначенные для комплектации пожарных машин (РПМ); - предназначенные для оборудования наружных (РПК-Н) и внутренних пожарных кранов зданий и сооружений (РПК-В). В зависимости от величины условного прохода (DN) и рабочего давления (Рр), напорные рукава классифицируются в соответствии с таблицей 2. Таблица 2 Тип; DN; Рр, МПа (кг/см1), не менее. РПК; 25,40,50,65; 1,0(10,0). РПМ; 150; 1,2(12,0). 25,40,50,65,80,90; 1,6(16,0). 25,40, 50,65, 80; 3,0 (30,0). РПК - эксплуатируются в пожарных кранах зданий и сооружений, где установлены пожарные насосы на рабочее давление 1,0 МПа. РПМ-1,2 - эксплуатируются при прокладке магистральных линий от пожарных насосных станций ПНС 110. РПМ-1,6 - эксплуатируются на пожарных автомобилях и других пожарных машинах, оборудованных пожарными насосами на рабочее давление 1,6 МПа. РПМ-3,0 эксплуатируются на пожарных автомобилях и других пожарных машинах, оборудованных пожарными насосами высокого давления до 3,0 МПа. По стойкости к внешним воздействиям напорные рукава подразделяются на: - обычного исполнения; - специального исполнения: износостойкие (И), маслостойкие (М), термостойкие (Т); - напорные рукава специального исполнения обладают повышенной стойкостью: - износостойкие - к абразивному износу (истиранию); - маслостойкие - к воздействию масел и различных нефтепродуктов; - термостойкие - к воздействию нагретых твердых предметов. Особую подгруппу термостойких напорных рукавов составляют перколированные напорные рукава. Перколированные напорные рукава - напорные рукава, конструкция которых обеспечивает термостойкость за счет увлажнения их наружной поверхности по всей длине транспортируемыми огнетушащими веществами (водой, водными растворами пенообразователей и т.п.) под давлением. Перколированные напорные рукава, предназначены в основном для тушения пожаров, где необходима прокладка напорных рукавов по нагретым до значительной температуры поверхностям (тлеющим торфяникам, углям и т.п.). - ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУКАВОВ Эксплуатация рукавов включает в себя: - постановку на вооружение пожарных частей и для комплектации пожарных кранов; - применение в работе при тушении пожаров; - техническое обслуживание; - ремонт; - хранение. Технологическая схема эксплуатации рукавов приведена на рисунке 2. Рисунок 2 - ПОСТАНОВКА РУКАВОВ НА ВООРУЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ И ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ Рукава, поступающие в пожарную часть, на рукавную базу, охраняемый объект подвергаются входному контролю, который должен включать в себя: - проверку сопроводительной документации; - внешний осмотр; - проверку маркировки; - испытания; - нанесение дополнительной маркировки. Поступившие рукава должны иметь сопроводительную документацию - формуляр (приложение № 1), подготовленный в установленном порядке предприятием-изготовителем. Ответственные за эксплуатацию рукавов должны ознакомиться с сопроводительной документацией. Рукава подвергаются осмотру на наличие возможных внешних повреждений или дефектов. Внешняя поверхность рукава не должна иметь местных изменений цвета, масляных пятен и следов плесени. При этом по возможности осмотром на просвет необходимо проверить отсутствие отслоения резинового слоя на внутренней поверхности всасывающих и напорно-всасывающих рукавов. Рукава, не оборудованные рукавными пожарными соединительными головками, оборудуются ими в соответствии с пунктом 3.6 Методического руководства. Пожарные соединительные головки должны соответствовать ГОСТ 28352-89 «Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры», НПБ 1S3-2000* «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Заводская маркировка рукавов должна соответствовать сопроводительной документации. Заводская маркировка всасывающих и напорно-всасывающих рукавов должна содержать: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - класс всасывающего (напорно-всасывающего) рукава; - группу всасывающего (напорно-всасывающего) рукава; - внутренний диаметр; - рабочее давление; - длину; - дату изготовления: месяц (квартал) и год; - обозначение стандарта; - штамп технического контроля. Пример заводской маркировки напорно-всасывающего рукава: K-B-2-125-10-4000-VI-1995 ГОСТ 5398-76 «...», где К - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; В - класс (рабочая среда - вода техническая); 2 - группа (напорно-всасывающий); 125 - внутренний диаметр, мм; 10 - рабочее давление, кгс/см2; 4000 - длина, мм; VI-1995 -дата изготовления: месяц и год; ГОСТ 5398-76 - обозначение стандарта «...»- штамп технического контроля. Пример заводской маркировки напорного рукава: К-РПМ-65-1,6-ИМТ-У-12.03, где К - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; РПМ - тип напорного рукава (для оборудования пожарных машин); 65 - условный проход; 1,6 - рабочее давление, МПа; ИМТ - специальное исполнение (износостойкий, маслостойкий, термостойкий); «У» - исполнение для условий эксплуатации, транспортирования и хранения в условиях умеренного климата; 12.03 -дата изготовления: месяц и год. В качестве дополнительной маркировки напорных рукавов без наружного защитного покрытия каркаса могут быть просновки нитей основы, отличающиеся по цвету от нитей каркаса: РПМ - две просновки; РПК - одна просновка. Рисунок 3 - Дополнительная маркировка рукава в пожарной части На рукавах, являющихся принадлежностью рукавных баз, проставляется их порядковый номер (рисунок 4). Рисунок 4 - Дополнительная маркировка рукава на рукавной базе Маркировка наносится на расстоянии от 1000 до 1500 мм от каждой пожарной соединительной головки краской по трафарету. Для маркировки рукавов допускается использовать краску любого цвета, контрастно отличающуюся от цвета рукава. По окончании входного контроля в пожарной части или на рукавной базе оформляется приложение к формуляру, в который вносят все данные входного контроля. Формуляр должен постоянно находиться у ответственного за эксплуатацию рукава. Ответственный за рукава должен регулярно и своевременно вносить записи в формуляр. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСАСЫВАЮЩИХ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИХ РУКАВОВ. ПРИМЕНЕНИЕ В РАБОТЕ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА Всасывающие и напорно-всасывающие рукава размещаются на пожарных автомобилях в пеналах, а на мотопомпах в специально отведенных местах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В РАСЧЁТ НА ПОЖАРНУЮ МАШИНУ НЕИСПРАВНЫЕ И ГРЯЗНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ РУКАВА. Для удобства извлечения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов из пеналов и предохранения от истирания под них подкладывают прокладочные ленты. При извлечении всасывающих и напорно-всасывающих рукавов из пеналов не допускается их сбрасывание на землю во избежание механических повреждений. При заборе воды с пирса или крутого берега водоема рекомендуется использовать дополнительную (разгрузочную) веревку, привязывая ее за горловину сетки. Разгрузочная веревка воспринимает вес воды, находящейся во всасывающей линии и помогает избежать повреждения всасывающих рукавов. Испытание всасывающих и напорно-всасывающих рукавов. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава, находящиеся в эксплуатации, испытывают не менее одного раза в 6 месяцев при плановых проверках, а также в случае, если они не выдержали проверку внешним осмотром и после ремонта. В условиях хранения на складе или рукавной базе, всасывающие и напорно-всасывающие рукава испытывают по истечении гарантийного срока хранения на герметичность рабочим давлением (таблица 1 приложения № 3). При испытании всасывающего и напорно-всасывающего рукава на герметичность при избыточном давлении, один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране испытываемый рукав медленно заполняется водой до полного удаления из него воздуха. Кран закрывают и постепенно повышают давление в испытываемом рукаве до значения испытательного давления согласно таблице 1 приложения № 3. Выдерживают его при этом давлении в течение 10 мин. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали. Всасывающий или напорно-всасывающий рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения. Отслоение внутреннего слоя резины визуальным осмотром обнаружить сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Поэтому всасывающий или напорно-всасывающий рукав проверяют на возможность забора воды из водоисточника с помощью насоса. При наличии отслоения и перекрытии проходного сечения испытываемого рукава, вакуумметр показывает высокое разрежение, но вода в насос не поступает. - Испытание напорных рукавов Испытания напорных рукавов, находящихся в эксплуатации проводятся после каждого применения, но не реже одного раза в 6 месяцев. Напорные рукава испытывают на герметичность под давлением, указанным в таблице 2 приложения № 3. После ремонта или по истечении гарантийного срока хранения, указанного в эксплуатационной документации, их испытывают на герметичность под давлением, указанным в таблице 3 приложения № 3. Напорные рукава из натуральных волокон (льняные и льноджутовые) перед испытаниями заполняют водой под давлением от 0,2 (2) до 0,4 (4) МПа (кг/см2) и выдерживают в течение 5 минут. Данные напорные рукава под испытательным давлением после намокания льняных нитей каркаса не должны иметь свищей, кроме пылевидных. Напорные рукава допускается испытывать в виде линии до пяти штук, одного условного прохода. Результаты испытания заносятся в формуляр напорного рукава. - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАПОРНЫХ РУКАВОВ В ПОЖАРНЫХ КРАНАХ Применение напорных рукавов, находящихся в пожарных кранах, при тушении пожаров осуществляется караулами пожарных частей, а также лицами, обладающими навыками по обращению и применению оборудования пожарного крана. Напорные рукава перед началом эксплуатации, после применения на пожарах или учениях, а также при ТО, должны подвергаться внешнему осмотру на наличие возможных внешних повреждений или дефектов и испытаниям на герметичность давлением сети противопожарного водопровода через пожарный кран. ТО и ремонт напорных рукавов в пожарных кранах осуществляются в соответствии с правилами настоящего Методического руководства для напорных рукавов. ТО проводится не реже чем через каждые 6 месяцев. Ручные пожарные стволы предназначены для формирования и направления сплошной или распыленной струи воды, а также (при установке пенного насадка) струй воздушно-механической пены низкой кратности при тушении пожаров. Водосборник рукавный модели ВС-125 – назначение, характеристики Водосборник рукавный ВС-125 служит для сбора воды из двух всасывающих рукавов и подвода её к насосу.. Рукавный водосборник – это приспособление, предназначенное для сбора воды из двух всасывающих рукавов и подвода ее к пожарному насосу. Как правило, водосборник входит в комплектацию технического оборудования пожарных автомобилей. Технические характеристики и материал изготовления водосборников позволяют использовать их в любом климате: умеренном, тропическом или холодном. К примеру, водосборник ВС-125 имеет следующие характеристики: диаметр условного прохода выходного патрубка- 125мм; диаметр условного прохода двух входных патрубков- 80мм; рабочее давление – 1 МПа (10 кгс/см2). Данная модель имеет длину 290мм, ширину – 260мм, массу – не более 3,6кг. Гидроэлеватор для перемещения по трубопроводу жидкостей и гидросмесей Гидроэлеватор Г – 600 представляет собой устройство эжекторного типа, служит для забора воды с глубины до 20 метров или с удаленного до 100 метров водоисточника, а также для удаления воды из помещения.. Гидроэлеватор представляет собой насос струйного типа. Основное предназначение данного аппарата – подъем и перемещение по трубопроводу жидкостей и гидросмесей, а также забор воды с глубины до 20м или с удаленного на расстояние до 100м источника. Также гидроэлеваторы способны удалять «лужицы» небольшой глубины (5-10см), поэтому данный аппарат также может использовать для откачки пролитой при тушении пожара воды. Суть работы гидроэлеватора – использование энергии струи воды, которая подводится под напором к насадке. Гидроэлеватор состоит из корпуса с закрепленным на нем коленом и диффузором со смесительной камерой. Внутри корпуса находится конический насадок, проводящий поток рабочей жидкости из центробежного насоса. Также гидроэлеватор имеет всасывающую сетку (решетку), соединительную головку на входном (напорном) патрубке, соединительную головку на выходном патрубке и соединительную шпильку. Вода с большой скоростью проходит через проточную часть гидроэлеватора, тем самым создавая при вылете перепад давления. Таким образом, транспортируемый материал поступает в смесительную камеру в гидроэлеватор и образуется гидросмесь. Далее, после смесительной камеры, струя гидросмеси проходит в диффузор, где снижается ее скорость. Так как часть кинетической энергии струи переходит в потенциальную энергию потока, давление струи повышается. Это обеспечивает перемещение гидросмеси по трубопроводам. КПД гидроэлеватора – не более 20-25%. Гидроэлеватор достаточно прост в управлении, так как его конструкция не предусматривает движущихся частей. Довольно часто данный аппарат используют при гидромеханизации горных и строительных работ, при удалении шламов на обогатительных фабриках, в котельных и электростанциях для удаления шламов, а также при транспортировке гравия и песка. Головки муфтовые: назначение, технические характеристики, строение Муфтовые головки, также как и другие типы (рукавные и цапковые), применяются для быстрого и герметичного соединения пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием. Муфтовые головки бывают всасывающие и напорные и отличаются между собой тем, что применяются для всасывающих и напорных пожарных рукавов соответственно. Соединительные муфтовые головки состоят из следующих элементов: втулка с внутренней резьбой и канавкой для уплотняющего кольца на торцовой кромке; два клыка со спиральными наклонными площадками на наружной поверхности втулки. Как правило, в каталогах компаний Вы найдете соединительные головки различных моделей. Они отличаются между собой некоторыми техническими характеристиками – размерами, диаметром условного прохода, весом, шириной по клыкам, высотой между наклонными площадками, длинной. Как правило, муфтовые головки изготавливают из алюминиевого сплава. Этот материал испытывают на прочность путем создания гидравлического давления. Рукавные головки диаметром 80мм проходят испытание под давлением 3 кгс/см2 , а головки диаметром 100 и 125мм – под давлением 2 кгс/см2. Также перед выпуском проводится проверка на герметичность. Такие испытания проходят под разрежением 600 мм рт. ст.в течение пяти минут, но падение вакуума не должно быть более 20 мм рт. ст. Также возможно использование муфтовых головок из пластика. Головки из этого материала, как правило, применяются для внутренних пожарных кранов. Довольно важно при выборе рукавной головки учитывать качество материалов, из которых она изготовлена. Надежные, прочные рукавные головки позволяют удобно и быстро соединить пожарный рукав с оборудованием, а это экономит драгоценное время, которое становиться особенно ценным при пожаре. Головки муфтовые , головки муфтовые всасывающие предназначены для быстрого. прочного и герметичного соединения пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием. Для внутренних пожарных кранов возможно использование ГМ-50П в пластмассовом исполнении. Головки переходные для соединения пожарных рукавов различных диаметров Переходные головки используются для быстрого, герметичного и прочного соединения пожарных рукавов различного диаметра между собой или с оборудованием. Головки такого типа служат в качестве переходника и позволяют осуществлять переход с одного диаметра на другой. Переходные головки могут быть различных моделей, которые отличаются весом, габаритами, диаметром условного входа и некоторыми другими характеристиками. Существуют следующие модели: ГП 50x70, 50x80 и 70x80. Модель 50x70 имеет массу не более 0,7кг, внутренний диаметр 42-57м, диаметр по клыкам – 157мм. Модель 50x80 обладает следующими техническими характеристиками: масса не более 1кг, внутренний диаметр – 42-69мм, диаметр по клыкам – 142мм. В модели 70x80 внутренний диаметр составляет 57-69мм, диаметр по клыкам – 142мм, масса данной модели – не более 0,96кг. Также различают следующие типы соединительных головок: муфтовые, цапковые, заглушки, рукавные. Заглушки используются для блокирования не использующихся каналов потока воды или пены в пожарном оборудовании. Остальные типы головок схожи в специфике применения и используются для соединения пожарных рукавов между собой или с оборудованием. Все виды соединительных головок различаются между собой некоторыми техническими характеристиками и строением. Например, рукавные головки состоят из двух втулок с резиновыми уплотняющими кольцами и двух обойм, свободно надевающихся на соответствующие втулки. На обоймах – два клыка с наклонными спиральными площадками. Муфтовые головки состоят из втулки с внутренней резьбой с одной стороны и канавкой для уплотняющего кольца – с другой. На наружной поверхности – два клыка со спиральными наклонными площадками. Головка-заглушка представляет собой крышку с присоединенной частью, схожей по конструкции с муфтовой головкой. Головки рукавные и другие разновидности пожарных головок для соединения пожарных рукавов Основное предназначение рукавных головок – соединение пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием. Головки рукавные могут быть изготовлены из алюминия, сплава и пластмассы. Рукавные головки, как правило, представлены различных моделей, различающихся диаметром условного прохода. Диаметр может варьироваться от 38 до 200 мм. Также различают муфтовые, цапковые, переходные и всасывающие рукавные головки. Цапковые и муфтовые используются для соединения пожарных напорных рукавов и водопроводной арматуры. Переходные применяются для соединения пожарных рукавов с оборудованием различного типа. Пожарные головки, а именно, головки рукавные состоят из несущей детали – втулки в виде крышки с канавкой для уплотняющего резинового кольца на торцевой кромке и обоймы, которая свободно надета на несущую деталь. Обойма имеет два «клыка» и наклонные площадки, которые позволяют соединять две головки. На концы напорных рукавов головки навязывают с помощью мягкой оцинкованной проволоки или стальных оцинкованных колец. Цапковые и муфтовые головки состоят из одного элемента – втулки с резьбой с одной стороны и с канавкой для уплотняющего резинового кольца с другой. На наружной поверхности головки рукавные имеют два «клыка» со спиральными наклонными площадками. Переходные головки состоят из двух соединенных на резьбе несущих втулок и двух обойм. Головка рукавная (ГР); Головка рукавная (ГР латунь); Головка рукавная пластмассов. Соединительные головки ГР(головки рукавные) , ГРВ (головки рукавные всасывающие) предназначены для быстрого и герметичного соединения пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием. Для внутренних пожарных кранов возможно использование ГР-50 П в пластмассовом исполнении (вес не более 0,14 кг). Лестницы пожарные Технические характеристики: Наименование; Длина в рабочем состоянии, мм; Длина в транспорт-ном состоянии, мм; Ширина лестницы в свету, мм; Ширина в транспортном положении, мм; Высота в сложенном состоянии, мм; Вылет крюка, мм; Масса, кг, не более. лестница штурмовая металлическая ЛШ ТУ 4854-034-00323890-99; 4110±10; 4110±10; 250; 300±5; -; 655±5; 10,8. Трёхколенная металлическая Л -3К ТУ 4854-035-00323890-99; 10700±30; 4380±30; I кол. - 355±2; II кол. - 392±2; III кол. - 427±2; 480±5; 202±5; -; 48,2. Лестница-палка металическая ЛПМ ТУ 4854-063-00323890-2005; 3116±10; 3412±10; 258; 60±1; 50±1; -; 11. Лестница пожарная штурмовая металлическая - переносная конструкция, входящая в состав пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля. Предназначена для обеспечения боевых действий при тушении пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на высотах. Она используется для подъема пожарных по наружной стене зданий и сооружений. а также для обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах. Лестница соответствует климатическому исполнению УХЛ для категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150. Изготовлена из высококачественного металла, что обеспечивает высокую прочность и отличает этим показателем от аналогов. Не применяются металлы,взаимодействие которых приводит к контактной коррозии. Тетивы лестницы изготавливаются из профилей прессованных из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617. Вся продукция проходит испытания: приемо-сдаточные, периодические и типовые. Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая (Л-ЗК) -переносная конструкция. входящая в состав пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля. Предназначена для обеспечения боевых действий при тушении пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на высотах.Лестница соответствует климатическому исполнению УХЛ для категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150. Изготовлена из высококачественного металла, что обеспечивает высокую прочность и отличает этим качеством от аналогов. Вся продукция проходит испытания: приемо-сдаточные, периодические и типовые. Лестница-палка пожарная металлическая ЛПМ - служит средством подъема пожарных на высоту первого этажа. а также для пробивания перегородок и отбивания штукатурки. Лестница соответствует климатическому исполнению УХЛ для категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150. Изготовлена из высококачественного металла, что обеспечивает высокую прочность и отличается этим показателем от аналогов. Не применяются металлы,взаимодействие которых приводит к контактной коррозии. Тетивы, ступеньки лестницы изготавливаются из профилей прессованных из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617. Вся продукция проходит испытания: приемо-сдаточные, периодические и типовые. Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая Л3К – переносная конструкция, входящая в состав пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля и предназначена для обеспечения боевых действий при тушении пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на высотах. Лестница соответствует климатическому исполнению УХЛ для категории размещения 1, согласно ГОСТ 15150. Лестница штурмовая - лестница ручная пожарная, конструктивно состоящая из двух параллельных тетив, жестко соединенных поперечными опорными ступеньками, и оборудованная крюком для подвески на опорную поверхность. Входит в состав пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля. Используется в пожарных частях и подразделениях гражданской обороны для борьбы с очагами пожара и выполнения спасательных работ на высотах, для подъема на этажи зданий через окна. Лестница веревочная спасательная ЛВС-10, ЛВС-15 - предназначена для спуска человека с высоты. в аварийной, чрезвычайной ситуации. Используется в качестве средства экстренной эвакуации персонала с мостовых кранов, буровых вышек и при проведении строительно-монтажных. отделочных и ремонтных работ на зданиях и сооружениях Разветвления рукавные – приборы для регулирования потока воды Основное предназначение рукавных разветвлений – разделение потока подаваемой воды, а также регулирование количества потока. Разветвления могут использоваться при холодном, умеренном и тропическом климате. Стволы пожарные – назначение и виды, технические характеристики Предназначение пожарных стволов – создание направления струи огнетушащего вещества. Как правило, стволы входят в комплектацию пожарных автомобилей, мотопомп и других типов пожарных автомобилей. Существует довольно много моделей пожарных стволов: РС-50, РС-70, РС-50.01А , РС-70.01А, РСК-50, РСП-50, РСП-70 и другие. Модели имеют различные технические характеристики и, соответственно, специфику применения. Например, РС-50, РС-70 используются только для направления струи огнетушащего вещества и имеют расход воды 3,6 и 7,4 литра соответственно, дальность контактной струи – 30 и 31м, длину ствола 312м и 450м, массу 0,7 и 1.5кг. Такие модели, как РС-50.01А и РС-70.01А используются для постоянного крепления на пожарно-рукавной линии. Стволы РСК-50, РСП-50 и РСП-70 обладают дополнительными функциями: перекрытие потока и возможность распыления воды под постоянным углом факела. Модель РСКЗ-70 стволы пожарные также отличается по функциональности и может использоваться для образования защитной водяной завесы, способной предохранить человека от теплового потока. Существует еще одна разновидность - стволы пожарные лафетные. Он используется для направления и формирования струи воды или воздушно-механической пены. Его отличие от вышеперечисленных пожарных стволов состоит в том, что он может как устанавливаться на пожарных машинах, так и использоваться стационарно. Этот пожарный ствол также отличается своими габаритами. Лафетные пожарные стволы также бывают различных моделей: СЛК-П 20, СПЛК- 40, СПЛК-С60. Все модели различаются между собой некоторыми характеристиками: расход воды, длина выброса огнетушащего вещества, масса. Например, модель СЛК -П20 имеет характеристики: его масса составляет 30кг; расход воды данного типа ствола- 40л/с; длина выброса воды – 70м, воздушно-механической пены- 40м. Предназначены для создания и направления струи огнетушащего вещества. Входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и другого противопожарного оборудования. Технические характеристики. Тип ствола; Расход воды, л/с; Дальность струи (контактной) м; Длина ствола, м; Масса, кг. РС-50; 3,6; 30; 312; 0,70. РС-50 П; 3,6; 30; 312; 0,15. РС-50.01; 3,6; 28; 190; 0,27. РС-50.01 П; 2,7; 30; 312; 0,15. РС-70; 7,4; 31; 450; 1,50. РС-70.01; 7,4; 32; 190; 0,38. РСП-50А; 2,7; 30; 350; 1,45. РСП-70А; 7,4; 32; 390; 2,80. РСК-50; 2,7; 30; 360; 1,90. СРК-50; 2,7; 30; 390; 1,80. СВП; -; 28; 500; 1,27. РСКЗ-70А; 7,4; 32; 430; 3,00. СВПЭ-4; 7,9; 18; 710; 2,80. СВПЭ-8; 16; 20; 842; 4,00. СЛК-П 20 (лафетный); 40; 70/40; 30. |

3. Пособия и оборудование, используемые на занятии: Методическое руководство по  организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов 2007г.

4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: Изучить данную тему и подготовиться к следующему занятию.

«_____»___________________2020г.

Руководитель занятия:                                                                                     Д.З. Султанов